## 表紙
建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する
参考チェックリスト
【モデル建物法】
平成３０年１２月

## 目次
■ 目 次
１．建築物エネルギー消費性能確保計画 提出図書確認シート
２．モデル建物法 （計算書） 確認シート 【複数用途 ・ 総括表】
３．モデル建物法 （計算書） 確認シート 【単体用途 ・ 総括表】
４．様式Ａ 基本情報入力シート
５．様式Ｂ－１ 開口部仕様入力シート
６．様式Ｂ－２ 断熱仕様入力シート
７．様式Ｂ－３ 外皮仕様入力シート
８．様式Ｃ－１ 空調熱源入力シート
９．様式Ｃ－２ 空調外気処理入力シート
１０．様式Ｃ－３ 空調二次ポンプ入力シート
１１．様式Ｃ－４ 空調送風機入力シート
１２．様式Ｄ 換気入力シート
１３．様式Ｅ 照明入力シート
１４．様式Ｆ 給湯入力シート
１５．様式Ｇ 昇降機入力シート
１６．様式Ｈ 太陽光発電入力シート

## 1.提出図書確認シート
１．建築物エネルギー消費性能確保計画 提出図書確認シート
建物名称 |  | ○○××△△□□庁舎新築工事 |  |  |  | ← 建物名称を入力すると各シート左下に転記されます。
提出図書等 |  |  |  | 図書提出時の確認の留意点（記載等の有無の確認） ※ | 図書の 確認欄
計画書 （別記様式第一） |  |  | ・ | 計画書の各面の記入事項の確認、押印等の確認 | □
委任状 （任意様式） |  |  | ・ | 建築主や代理者の氏名等について計画書との整合確認 | □
設計内容説明書 |  |  | ・ | 説明事項の内容の確認 | □
付近見取図 |  |  |  |  | □
配置図 |  |  |  |  | □
仕様書（仕上げ表を含む） |  |  | ・ ・ | 断熱材料等の種別、厚さ等の明示の確認 開口部の材料の種別、寸法及びガラスの建築確認記号の明示の確認 （建具表等） | □
各階平面図 |  |  |  | （開口部の位置の明示に係る建具各階平面図を含む。） | □
床面積求積図 |  |  | ・ | 評価の対象とならない室（物品を生産するための室等）が建築物の一部にある場合、当該部分を除いた計算対象部分の床面積の合計の明示の確認 | □
用途別求積図 |  |  | ・ | 複数のモデル建物用途がある場合、モデル用途毎の床面積の合計の明示の確認 | □
立面図 |  |  |  |  | □
断面図又は矩計図 |  |  | ・ | 計算対象部分の階高の合計の算出に係る明示の確認 | □
各部詳細図 （左記明示は各階平面図や立面図等に明示することでもよい。） |  |  | ・ ・ ・ ・ | 計算対象部分の外周長さの算出に係る明示の確認 計算対象部分の非空調コア部の方位及び長さに係る明示の確認 方位及び断熱種別毎の外皮面積算出に係る明示の確認 ブラインド（ボックス）の位置、日除けの位置及び寸法に係る明示の確認 | □
各種計算書 |  |  | ・ ・ | 日除け効果係数算出ツールによる計算結果の確認（庇等の日除けがある場合） その他、省エネ性能に係る計算資料を作成している場合は当該資料の確認 | □
機器表 | 空気調和設備 |  | ・ | 空調熱源機器の能力値、全熱交換器の全熱交換効率に係る定格条件、試験方法の規格等の明示の確認 | □
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | ・ | 送風機の電動機出力に係る定格条件、試験方法の規格等に明示の確認 | □
| 照明設備 |  | ・ | 照明器具の消費電力に係る試験方法の規格等の明示の確認 （照明設備の姿図等の確認） | □
| 給湯設備 |  | ・ | 給湯熱源機器の能力値に係る定格条件、試験方法の規格等に明示の確認 | □
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |  | ・ | 太陽光発電設備における太陽電池アレイのシステム容量に係る試験方法規格の明示の確認、又は標準太陽電池モジュール出力の準拠規格等に基づいて記載された製造業者の仕様書若しくは技術資料の確認 | □
仕様書 | 昇降機 |  | ・ | 評価対象の昇降機に該当するかどうかの確認 | □
系統図 | 空気調和設備 |  |  |  | □
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  |  |  | □
| 給湯設備 |  |  |  | □
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 |  |  |  | □
各 階 平面図 | 空気調和設備 |  |  | （空調対象部分の空調対象床面積の算出に係る明示図書を含む。） | □
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | ・ | 評価対象室の室用途判断に係る室名称等の明示の確認 | □
| 照明設備 |  | ・ | 評価対象室の照明器具の種別毎の設置台数の明示の確認 | □
| 給湯設備 |  | ・ ・ ・ | 評価対象室の給湯用途判断に係る室名称等の明示の確認 節湯器具の評価に係る衛生器具リスト等の明示の確認 配管保温仕様の判断に係る保温材の厚みや施工部位等の明示の確認 | □

## 2.確認シート 【複数用途 ・ 総括表】
２．モデル建物法 （計算書） 確認シート 【複数用途 ・ 総括表】
確認項目 |  | 確認内容
モデル建物法複数用途の確認 | □ | モデル建物法複数用途集計ツールによる計算結果の確認
選択モデル建物の確認 | □ | 事務所モデル | □ | ビジネスホテルモデル | □ | シティホテルモデル
| □ | 総合病院モデル | □ | 福祉施設モデル | □ | クリニックモデル
| □ | 学校モデル | □ | 幼稚園モデル | □ | 大学モデル
| □ | 講堂モデル | □ | 大規模物販モデル | □ | 小規模物販モデル
| □ | 飲食店モデル | □ | 集会所モデル ※ | □ | 工場モデル
※ 以下、集会所モデル選択時のみ計算対象室用途を選択
| □ | アスレチック場 | □ | 体育館 | □ | 公衆浴場
| □ | 映画館 | □ | 図書館 | □ | 博物館
| □ | カラオケボックス | □ | 劇場 | □ | ボーリング場
| □ | ぱちんこ屋 | □ | 競馬場又は競輪場 | □ | 社寺
判定 | □ | 設計値／基準値 （BEI ｍ） （ ） ≦ １．０である。
・ 単体用途の場合は、本様式への記入は不要です。
○○××△△□□庁舎新築工事

## 3.確認シート 【単体用途 ・ 総括表】
３．モデル建物法 （計算書） 確認シート 【単体用途 ・ 総括表】
確認項目 |  |  |  |  | 確認内容
選択モデル建物の確認 |  |  |  | □ | 事務所モデル | □ | ビジネスホテルモデル |  |  |  | □ | シティホテルモデル
|  |  |  | □ | 総合病院モデル | □ | 福祉施設モデル |  |  |  | □ | クリニックモデル
|  |  |  | □ | 学校モデル | □ | 幼稚園モデル |  |  |  | □ | 大学モデル
|  |  |  | □ | 講堂モデル | □ | 大規模物販モデル |  |  |  | □ | 小規模物販モデル
|  |  |  | □ | 飲食店モデル | □ | 集会所モデル ※ |  |  |  | □ | 工場モデル
※ 以下、集会所モデル選択時のみ計算対象室用途を選択
|  |  |  | □ | アスレチック場 | □ | 体育館 |  |  |  | □ | 公衆浴場
|  |  |  | □ | 映画館 | □ | 図書館 |  |  |  | □ | 博物館
|  |  |  | □ | カラオケボックス | □ | 劇場 |  |  |  | □ | ボーリング場
|  |  |  | □ | ぱちんこ屋 | □ | 競馬場又は競輪場 |  |  |  | □ | 社寺
モデル建物法入力支援ツール 計算書の内容確認
□ | 有 | □ | 無 | 様式A 基本情報入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式B-1 開口部仕様入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式B-2 断熱仕様入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式B-3 外皮仕様入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式C-1 空調熱源入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式C-2 空調外気処理入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式C-3 空調二次ポンプ入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式C-4 空調送風機入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式D 換気入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式E 照明入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式F 給湯入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式G 昇降機入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
□ | 有 | □ | 無 | 様式Ｈ 太陽光発電入力シート |  |  | □ | 適 | □ | 否 | （ ）
判定 |  |  |  | □ | 設計値／基準値 （BEI ｍ） （ ） ≦ １．０である。
○○××△△□□庁舎新築工事

## 4.様式Ａ 基本情報入力シート
４．様式Ａ 基本情報入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
①②③④ | シート作成月日 入力責任者 建物名称 建築物所在地 | ・ | 「③建物名称」は、建物名称、プロジェクト名称、工事名称などを、適切に入力していますか。 | □
|  | ・ | 1つの建築物を複数の用途毎又は建築物の部分毎に評価する場合、「③建物名称」の付け方は、評価する用途又は建築物の部分が容易にわかるよう入力していますか。 | □
|  | ・ | 「④建築物所在地」の都道府県及び市区町村の欄の入力、所在地の入力は、計画書の記載と整合していますか。 | □
⑤ | 省エネルギー 基準地域区分 | ・ | 省エネルギー基準告示（第265号）の別表第10の市町村毎の地域区分を、正しく 選択していますか。 | □
⑥ | 年間日射 地域区分 | ・ | 太陽光発電設備を評価する場合、建築研究所ホームページで公開されている年間日射地域区分を、正しく選択していますか。 | □
⑦ | 延べ面積 | ・ | 延べ面積の値は、確認申請書又は計画通知書の第四面【10.床面積】欄の合計の面積と整合していますか。 | □
⑧ | 建築基準法施行規則別記様式に定める用途 | ・ | 記号及び用途の区分の入力は、確認申請書又は計画通知書の第四面【2.用途】の欄と整合していますか。 | □
⑨ | モデル建物法で適用する建物 モデルの種類 | ・ ・ | マニュアル記載の『表 0-3-1 建築基準法における建築物用途とモデル建物法における「モデル建物」の選択肢』に基づいて、正しく適用するモデルを選択していますか。 用途区分コードが「08990 その他」の場合は、主たる室の用途や使われ方等を勘案して適切にモデル建物を選択していますか。 | □
⑩ | 計算対象部分の床面積 | ・ ・ | 計算対象部分の合計床面積（１つの建築物を用途毎又は建築物の部分毎に評価している場合は、その用途毎（又は部分毎）の面積）を、適切に入力していますか。 １つの建築物を用途毎（又は部分毎）に評価する場合、図面等で当該面積が確認できますか。 | □
|  | ・ | 地階又は塔屋階がある場合、当該部分の面積も算入していますか。 | □
|  | ・ | 入力対象設備の有無に係らず、当該用途に属する室（部分）の床面積に算入をしていますか。 | □
|  | ・ ・ | 評価の対象とならない室（物品等を生産する室、防災、防犯、避難及びその他特殊な用途のための室等）は、計算対象部分の床面積に算入しません。入力に間違いありませんか。 評価の対象とならない室等の部分が、図面等の明示で確認できますか。 | □
⑪ | 計算対象部の 空調対象床面積 | ・ ・ | 空調対象室の床面積（空調対象室が無い場合は「０」）を、適切に入力していますか。 空調対象室やその面積は、図面等で確認できますか。 | □
⑫ | 計算対象部分の階数 （地上） | ・ | 地上の階数は、確認申請書又は計画通知書の第四面【6.階数】欄の【ｲ.地階を除く階数】の階数と整合していますか。 | □
|  | ・ | 建築基準法において階数算入の対象とならない塔屋は階数に含みません。入力に間違いありませんか。 | □
|  | ・ | 計算対象部分が地階にしかない建築物の場合で、ドライエリア等で外気に接する外皮があれば、地上の階数として 「1」を入力していますか。 | □
⑫ | 計算対象部分の階数 （地下） | ・ | 地階の階数は、確認申請書又は計画通知書の第四面【6.階数】欄の【ﾛ.地階の階数】の階数と整合していますか。 | □
|  | ・ | 地階が無い場合は 「0」を入力していますか。 | □
⑬ | 計算対象部分の階高の合計 | ・ | 地階及び階数の算入対象とならない塔屋を除く、最下階から最上階までの各階の階高の合計を入力していますか。 【階高について（参考） 階高について共通】 （１） 階高は、床スラブ上面から上階床面の高さとする。なお、簡単のため、フロアレベル間の高さを階高とし てもよい。 （２）地階を除く最下階の階高は、地盤面（グランドレベル）から上階床スラブ上面の高さとしてもよい。 | □
|  | ・ | 最上階の階高の算定は、次の（１）又は（２）としていますか。（上記の階高について共通も参照） （１） 屋根断熱の場合は、最上階スラブ上面から屋根スラブ上面までとする。 （２） 天井断熱（※）の場合は、最上階スラブ上面から天井断熱の下端までとする。 ※最上階において断熱材と天井仕上げ等が接している場合は、天井面下端で階高を計算してもよい。 | □
|  | ・ | 勾配屋根で、かつ、屋根断熱の場合、最上階の階高については最上階の床スラブから屋根スラブ上面までの高さのうち、最も低い部分と最も高い部分の平均高さとしていますか。 | □
|  | ・ | 場所により階高が異なる場合があれば、基本的に最大の階高を入力していますか。 | □
⑭ | 計算対象部分の外周長さ | ・ | ・外周長さを算出する階は、床面積（外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積）が、最大の階（地階は除く。）を対象としていますか。 【外周長さの算出】 外壁面からの突出が500mm未満、かつ、下端の床面からの高さが300mm以上である腰出窓部分 （部分的な外壁等の凹凸を含む。）は、突出が無いものとして長さを算出することができる。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
⑮ | 計算対象部分の非空調コア部 （長さ） | ・ | 非空調コア部の長さを算出する階は、床面積（外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積）が、最大の階（地階は除く。）を対象としていますか。 【非空調コア部の長さの算出】 外壁面からの突出が500mm未満、かつ、下端の床面からの高さが300mm以上である腰出窓部分 （部分的な外壁等の凹凸を含む。）は、突出が無いものとして長さを算出することができる。 | □
|  | ・ | 非空調コア部（※１）は、地上階（※２）から最上階（塔屋階は除く）（※３）までの平面図上で同一位置にある非空調の部分（昇降機のシャフト、階段室等）（※４）としていますか。 【上記の補足】 ※１ ：図面上で空気調和設備が確認できない室は非空調と判断し、非空調コア部の算定の対象としてもよい。 平屋建ての場合は、非空調エリアを非空調コア部とみなす。 ※２ ：ピロティがある場合は、ピロティ上部の階を地上階とみなす。 ※３ ：上階部分が段階的に後退（セットバック）していく建築物の場合は、上階部分がない空間は 最上階とみなす。 ※４ ：非空調の便所や湯沸室等が地上から最上階（塔屋階は除く）まで同一位置である場合は、 非空調コア部とする。なお、各階で室用途が異なっていても非空調であれば非空調コア部とする。 厨房は、空気調和設備が設 置されて,、いても非空調室とみなすことができる。 | □
|  | ・ | 非空調コア部が平面図上で複数個所ある場合、非空調コア部の外周長さを足し合わせた値としていますか。 | □
⑮ | 計算対象部分の非空調コア部 （方位） | ・ | 非空調コア部の方位を、マニュアル記載の選択肢（北・東・西・南・なし）に基づいて、正しく選択していますか。 | □
|  | ・ | 非空調コア部が複数存在する場合、非空調コア部の外皮面積が大きい方位としていますか。 【参考】 上記の結果、方位が複数特定される場合は、特定された複数の方位のうち、「北」⇒「東」⇒「西」⇒「南」の順で選択する。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 5.様式B-1 開口部入力シート
５．様式Ｂ－１ 開口部仕様入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
① | 建具仕様名称 | ・ | 光を通さない鋼製建具等のうち、建具表にある部材は、開口部として入力していますか。 （鋼製シャッター等） | □
|  | ・ | ガラス張りカーテンウォールのスパンドレル部分（ボード等）で、建具表等に寸法や仕様等の記載があるものは、開口部として入力していますか。 | □
|  | ・ | 外気に接する開口部のみを入力対象としていますか。 | □
|  | ・ | 空調室の開口部だけでなく、非空調室の開口部も入力対象としていますか。 | □
② ③ ④ | 幅 高さ 窓面積 | ・ | 「②幅Ｗ＋③高さＨ」、または、「④窓面積」のいずれかを入力していますか。 | □
|  | ・ | 「④窓面積」を入力する場合、サッシ部を含めた面積にしていますか。 | □
|  | ・ | 「②幅Ｗ」・「③高さＨ」は、躯体の開口部の寸法とし、カタログや建具表等の寸法と整合していますか。 | □
⑤ | 建具の種類 | ・ | 建具の種類は、マニュアル記載の選択枝に基づいて、正しく選択していますか。 | □
⑥ | ガラスの種類 | ・ | ガラスの種類は、マニュアル記載の選択枝から、正しく選択していますか。 | □
|  | ・ | ガラスブロックは、「T」を選択していますか。 | □
|  | ・ | 建具表に記載がある光を通さない鋼製建具（シャッター等）は、次の（１）＋（２）としていますか。 （１）建具の種類で「金属製（単板ガラス）」を選択する。 （２）ガラスの種類で「S」を選択する。 | □
|  | ・ | 自動ドアで、ガラスの仕様が不明な場合、次の（１）＋（２）としていますか。 （１）建具の種類で「金属製（単板ガラス）」を選択する。 （２）ガラスの種類で「T」を選択する。 | □
⑦ ⑧ | 熱貫流室 日射熱取得率 | ・ | ガラス単体の熱貫流率、日射熱取得率を入力していますか。 | □
|  | ・ ・ | 熱貫流率の値は、JIS R 3107 又は ISO 10292 による値ですか。 記載等が確認できますか。 | □
|  | ・ ・ | 日射熱取得率の値は、JIS R 3106 又は ISO 9050 による値ですか。 記載等が確認できますか。 | □
⑨ ⑩ | 熱貫流率 日射熱取得率 | ・ | 窓（ガラス＋建具）の熱貫流率、日射熱取得率を入力していますか。 | □
|  | ・ ・ | 熱貫流率の値は、JIS A 4710 又は JIS A 1492 ・ JIS A 2102-1 ・JIS A 2102-2 ・ ISO 10077-1 ・ ISO 15099 による値ですか。 記載等が確認できますか。 | □
|  | ・ ・ | 日射熱取得率の値は、JIS A 1493 又は JIS A 2103 による値ですか。 記載等が確認できますか。 | □
|  | ・ ・ | 二重窓を評価する場合、熱貫流率、日射熱取得率は、マニュアル記載の算出方法にしていますか。 計算資料等を添えていますか。 | □
|  | ・ | 計算対象部分の合計床面積（１つの建築物を用途毎又は建築物の部分毎に評価している場合は、その用途又は部分毎の面積）を、適切に入力していますか。 （１つの建築物を用途毎又は部分毎に評価する場合、図面等で当該面積が確認できますか。） | □
|  | ・ ・ | ダブルスキン及び窓システム（エアーフローウィンドウ等）を評価する場合、熱貫流率、日射熱取得率は、建築研究所で公開されている算出方法にしていますか。 計算資料等を添えていますか。 | □
|  | ・ ・ | 建具表に記載がある次のものを、⑨及び⑩で評価する場合、熱貫流率の値【2.63】と日射熱取得率の値【0.00842】を入力していますか。 （１）光を通さない鋼製建具（シャッター等） （２）ガラス張りカーテンウォールのスパンドレル部のボード等の部分 上記の熱貫流立の値【2.63】以外の値、日射熱日射熱取得率の値【0.00842】以外の値を入力する場合、算出の根拠資料を添えていますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 6.様式B-2 断熱仕様入力シート
６．様式Ｂ－２ 断熱仕様入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
① | 断熱仕様名 | ・ | 外気に接するすべての部位（屋根、外壁、外気に接する床）を入力していますか。 | □
|  | ・ | 断熱材がない壁も、無断熱の仕様（③で「無」を入力）として、入力していますか。 | □
|  | ・ | 空調室の外壁だけでなく、非空調室の外壁も、仕様を入力していますか。 | □
② | 部位種別 | ・ | 外壁、屋根、外気に接する床のいずれかを、正しく選択していますか。 （例） 外気に接する床 ： 外気に開放されたピロティ上部の階の床などの場合に選択 | □
③ | 断熱材種類 （大分類） | ・ | 断熱材の種類は、マニュアル記載の選択枝から、正しく選択していますか。 （仕様が定まっていない場合は、「③断熱材種類（大分類）」だけの選択でも可能） | □
④ | 断熱材種類 （大分類） | ・ | 断熱材がない場合は、「③断熱材種類（大分類）」に「無」を選択し、④～⑦は空欄としていますか。 （既存部分で断熱仕様が不明である場合、同様に評価することも可能）
⑤ | 熱伝導率 | ・ | 断熱材の熱伝導率の値を入力する場合、小数点以下第３ 位までの値を入力していますか。 | □
⑥ | 厚み | ・ | 断熱材の厚みの単位は、「mm」とし、整数で入力していますか。 | □
⑦ | 熱貫流率 | ・ | ALCパネルや直交集成板（CLTパネル）による外壁を評価する場合、複数の断熱材を設置する場合、又はマニュアルに記載がない断熱材を使用する場合で、この⑦に、熱貫流率を直接入力するときは、次による値を入力していますか。 また、算出の根拠資料を添付していますか。 (1) JIS表示品である場合はJIS規格に定める値 (2) JIS規格に定める試験方法に基づき試験を行った市場流通品の値 (3) JIS規格に定める計算結果方法に基づき計算を行った値 | □
|  | ・ | 次の場合は、それぞれの熱貫流率の算定方法にしていますか。 （１） 石膏ボード等が天井面止めの場合（横架材まで面材が達していないとき） ⇒ 石膏ボード等は熱貫流率の算入に含めない。 （２） 屋根断熱及び天井断熱がされた鉄骨造における天井裏部分
○○××△△□□庁舎新築工事

## 7.様式B-3 外皮仕様入力シート
７．様式様式Ｂ－３ 外皮仕様入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
① | 外皮名称 | ・ | 空調室の外皮（外壁や窓等）だけでなく、非空調室の外皮（外壁や窓等）の仕様も入力していますか。 | □
|  | ・ | 地階の外壁等（ドライエリア等によって外気に接している部分）があれば、入力していますか。 | □
|  | ・ | 建築基準法で階数に算入されない塔屋の外壁等は、入力対象外です。入力に間違いありませんか。 | □
|  | ・ | 建築基準法上、階数に算入されない塔屋の床面を、外皮の「屋根」として入力していますか。 ［入力要］ | □
② | 方位 | ・ | 外皮の方位を、マニュアル記載の方位の選択肢に基づいて、正しく選択していますか。 | □
|  | ・ | 水平面に対して、45度未満の角度の外皮は「屋根」又は「床」として、45度以上の角度にある外皮は「外壁」として、正しく選択していますか。 | □
③④⑤ | 幅 高さ 外皮面積 | ・ | 外皮面積の算出は、外壁の寸法幅は壁芯とし、高さは階高としていますか。また、場所毎に階高が異なる場合は、場所毎の階高に応じて面積を算出していますか。 | □
|  | ・ | 階高については、次により算定していますか。 （１） 階高は床スラブ上面から上階床スラブ上面の高さとする。なお、スラブレベル間の高さではなく、 フロアレベル間の高さを階高としてもよい。 （２） 地階を除く最下階の階高は、地盤面（グランドレベル）から上階床スラブ上面の高さとしてもよい。 （３） 最上階の階高は、屋根断熱の場合は最上階床スラブ上面から屋根スラブ上面までとし、天井断 熱の場合は最上階床スラブ上面から天井断熱の下端までとする。 （４） 最上階において断熱材と天井仕上げ等が接している場合は、天井面下端で階高を計算してもよい。 | □
|  | ・ | 屋根面積は、熱的境界部分の面積としていますか。 | □
|  | ・ | 勾配屋根がある場合、屋根断熱の場合は勾配なりの実面積とし、勾配屋根に対して水平な天井断熱の場合は、当該天井面の水平投影面積を屋根面積としていますか。 （水勾配程度（1/100 程度）である場合は水平投影面積を屋根面積としてもよい。） | □
|  | ・ | 屋根面積には、階数に算入されない塔屋部分の床面積を含んでいますか。 | □
|  | ・ | 設備配管や小口径のスパイラルダクトが貫通する開口部（スリーブ等）は、当該欠損部分も周囲と同様の断熱仕様として面積を算出し、入力していますか。 | □
|  | ・ | ハト小屋等の設備配管等の取出口部分に床がない場合、陸屋根部分が屋根断熱であれば、屋根一面の面積を算出し、入力していますか。 （この場合、ハト小屋等の立ち上がり壁の算入は不要） | □
|  | ・ | 「③幅Ｗ＋④高さＨ」の入力、又は「⑤外皮面積」の入力にしていますか。 | □
|  | ・ | 地階の外壁等で外気に接する部分がある場合、当該部分を外皮の面積として算入していますか。 | □
|  | ・ | 外皮面積を算出する際の外壁高さの下端及び上端は、様式Ａの「⑬階高」の算定位置（※）と同様としていますか。 【※ 算定位置（参考）】 ２－１ 様式Aの「３ 入力上の留意事項」の枝番23～25、27を参照 | □
|  | ・ | 外壁面積の算出で勾配屋根かつ屋根断熱である場合、実面積を算出して入力していますか。 | □
|  | ・ | 外壁の外皮面積の値は、外壁面積＋窓面積としていますか。 | □
⑥ | 断熱仕様名称 | ・ | 入力している名称が、「様式B-2 断熱仕様入力シート①欄」の「断熱仕様名称」欄にありますか。 | □
⑦ | 建具仕様名称 | ・ | 建具仕様名称（⑦欄）及び建具個数（⑧欄）は、図面と整合していますか。 | □
⑧ | 建具等個数 | ・ ・ | 同じ外皮に複数種類の建具がある場合は、「①外皮名称」から「⑥断熱仕様名称」までを空欄とし、「⑦建具仕様名称」以降に、複数の行連続して入力していますか。 建具が無い場合は、「⑦建具仕様名称」から「⑩日除け効果係数」までを空欄としていますか。 | □
⑨ | ブラインドの有無 | ・ ・ | ブラインドがあれば「有」を、なければ「無」を選択していますか。 「有」の場合、図面でブラインドの有無を確認できますか。 | □
⑩ | 日除け効果係数 （冷房）（暖房） | ・ | 庇等の日除けがある場合は、日除け効果係数を算出して値を入力していますか。 （庇等の日除けがない場合、既存部分において日除けの仕様が不明である場合、空欄としてもよい。） | □
|  | ・ ・ | 日除け効果係数の値を算出する場合、建築研究所の計算支援プログラムで算出していますか。 日除け効果係数の値を算出して入力する場合、その算出資料が添付されていますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 8.様式Ｃ-1 空調熱源入力シート
８．様式Ｃ－１ 空調熱源入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
| 対象外 | ・ | エレベータ機械室等に、機械換気設備の代替として設ける冷房設備（エアコン等）は空調熱源入力シートでは評価の対象としません。入力に間違いありませんか。 | □
|  | ・ | ・厨房に設置された空調機（エアコン等）を、この空調熱源評価シートに入力していませんか。 | □
① | 熱源機器名称 | ・ | ・厨房に設置された空気調和設備（エアコン等）は、空調熱源入力シートでは評価の対象としません。 入力に間違いありませんか。 | □
② | 熱源機種 | ・ | ・熱源機種は、マニュアル記載の選択肢から、正しく選択していますか。 | □
|  | ・ | ・冷房熱源を設置せず、暖房熱源のみ設置する建築物の場合は、当該暖房設備のみの仕様を入力していますか。 | □
③ | 台数 | ・ | ・熱源機器の台数は、図面と整合していますか。 | □
④ | １台当たりの定格能力 （冷房）（暖房） | ・ ・ | 定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量は、マニュアル記載の「熱源機種の選択枝とその定義」により定められているＪＩＳ規格等の基づく値を入力していますか。 図面等で該当規格等の明示が確認できますか。 | □
|  | ・ | 個別分散空調（パッケージエアコンディショナ、ガスヒートポンプ冷暖房機、ルームエアコンディショナ等）で、室外機と室内機の両方に電源供給されている機種は、室外機の定格消費電力を入力していますか。 | □
⑤ | １台当たりの定格消費電力 （冷房）（暖房） | ・ | 室外機のみ（または室内機のみ）に電源供給される機種は、室外機と室内機の合計消費電力を入力していますか。 | □
|  | ・ | ヒートポンプ熱源を組み込んだ外気処理用空調機やヒートポンプ式の全外気エアコンがある場合、そのヒートポンプ部分の性能を入力していますか。 | □
⑥ | １台当たりの定格燃料消費量 （冷房）（暖房） | ・ | 調湿外気処理機がある場合、熱源機種「パッケージエアコンディショナ（空冷式）」を選択し、建築研究所ホームページで公開されている所定の性能値を入力していますか。 | □
|  | ・ | ルームエアコンディショナ付温水床暖房がある場合、熱源機種には「ルームエアコンディショナ」を選択し、エアコン単独運転時の性能を入力していますか。 | □
|  | ・ | 同一の熱源機器が、複数の建築物用途に冷温熱を供給している場合、各用途においてマニュアルで定める所定の方法で按分した値を入力していますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 9.様式Ｃ-2 空調外気処理入力シート
９．様式Ｃ－２ 空調外気処理入力シート
様式C-2の作成確認 |  |  |  | 確認欄 |  | 補 足（様式の作成不要）
様式C-2を作成 していますか。 |  |  | 作成済み | □ | (1) (2) | 計算対象部分に、全熱交換機及び予熱時外 気取り入れ停止機能を有する送風機がない場合 (1)以外は、（カッコ）に内容を記入
|  |  | 作成しない （ ） | □
▼
様式作成済
▼
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 |  |  |  | 確認欄
| 入力対象等 | ・ | 空調対象室（全熱交換器等が設置されていない空調対象室を含む。）の給排気バランスに影響を与える給排気送風機のすべての仕様を入力していますか。 |  |  |  | □
|  | ・ | 空調対象室の給排気バランスに影響を与える給排気送風機について、単相の送風機があればその機器も含めて入力していますか。（天井扇等） |  |  |  | □
|  | ・ | 全熱交換器が組み込まれた外気処理用空調機があれば、当該機器の送風機及び全熱交換器の仕様を入力していますか。 |  |  |  | □
① | 送風機名称 | ・ | 評価対象となる全ての送風機（全熱交換器や空調機を含む。）の名称を、入力していますか。 |  |  |  | □
② | 台数 | ・ | 送風機の台数は、図面と整合していますか。 |  |  |  | □
③ | 設計給気風量 | ・ | 設計給気風量は、設計図面と整合していますか。 |  |  |  | □
|  | ・ | 外気と還気をミキシングして送風する空調機（エアハンドリングユニット）については、新鮮外気導入量（OA）を入力していますか。 |  |  |  | □
|  | ・ | 全熱交換器は、JIS B 8628 で規定される外気の量ではなく、給気量（全熱交換器から室内に供給する風量）を入力していますか。 |  |  |  | □
④ | 設計排気風量 | ・ ・ | 設計図書に記入された設計排気風量を入力していますか。 第三種換気の場合は、当該送風機の排気風量を入力していますか。 |  |  |  | □
|  | ・ | 外気と還気をミキシングして送風する空調機（エアハンドリングユニット）については、還気風量ではなく、排気風量（EA）を入力していますか。 |  |  |  | □
|  | ・ | 全熱交換器は、JIS B 8628 で規定される排気の量ではなく、還気量（室内から全熱交換器に導入する風量）を入力していますか。 |  |  |  | □
⑤ | 全熱交換機器の全熱交換 効率（冷房時） | ・ ・ | 全熱交換器がある場合、全熱交換効率にはエンタルピー交換効率を入力していますか。 図面の記載又は添付資料等で確認できますか。 |  |  |  | □
|  | ・ ・ | 全熱交換効率は、マニュアル記載のJISで規定された値（冷房又は暖房）を入力していますか。 図面の記載又は添付資料等で確認できますか。 |  |  |  | □
⑥ | 全熱交換器の全熱交換 効率（暖房時） | ・ ・ | 風量調整装置をもつ機器は，全熱交換を行う最大の風量（JIS B 8628 における定格風量）時の全熱交換効率を入力していますか。 この場合、設計図書には、設計風量時の全熱交換効率だけでなく、定格風量時の全熱交換効率の明示が確認できますか。 |  |  |  | □
|  | ・ ・ | 送風機を有さない全熱交換器単体（回転形）については、設計面風速条件（m/s）に相当する風量時の全熱交換効率を入力していますか。 この場合、設計図書には、設計面風速条件（ｍ/ｓ）と全熱交換効率の明示が確認できますか。 |  |  |  | □
⑦ | 全熱交換器の自動換気切替機能の有無 | ・ ・ | 自動換気切替機能があれば、「有」と入力していますか。 図面の記載又は添付資料等で確認できますか。 |  |  |  | □
⑧ | 予熱時外気取入れ停止の 有無 | ・ ・ | 予熱時外気取り入れ停止機能があれば、「有」と入力していますか。 図面の記載又は添付資料等で確認できますか。 |  |  |  | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 10.様式Ｃ-3 空調二次ポンプ入力シート
１０．様式Ｃ－３ 空調二次ポンプ入力シート
様式C-3の作成確認 |  |  |  | 確認欄 |  | 補 足（様式の作成不要）
様式C-3を作成 していますか。 |  |  | 作成済み | □ | (1) (2) | 計算対象部分に、空調二次ポンプの変流量制御がない場合 (1)以外は、（カッコ）に内容を記入
|  |  | 作成しない （ ） | □
▼
様式作成済
▼
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 |  |  |  | 確認欄
① | 二次ポンプ名称 | ・ | 計算対象部分について、空調二次ポンプの変流量制御（インバータ等の回転数制御が採用されているもの）を評価する場合、すべての空調二次ポンプ（インバータ等の回転数制御の有無を問わず、全ての空調二次ポンプ）の名称を入力していますか。 |  |  |  | □
② | 台数 | ・ ・ | 空調二次ポンプの台数は、図面と整合していますか。 空調一次ポンプや冷却水ポンプ等は入力不要です。入力に間違いありませんか。 |  |  |  | □
③ | １台あたりの 設計流量 | ・ | 空調二次ポンプの一台あたりの設計流量は、図面と整合していますか。 |  |  |  | □
④ | 変流量制御の有無 | ・ | 変流量制御（インバータ等の回転数制御が採用されているもの）の有・無は、自動制御計装図面や動作説明図等と整合していますか。 |  |  |  | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 11.様式Ｃ-4 空調送風機入力シート
１１．様式Ｃ－４ 空調送風機入力シート
様式C-4の作成確認 |  |  |  | 確認欄 |  | 補 足（様式の作成不要）
様式C-4を作成 していますか。 |  |  | 作成済み | □ | (1) (2) | 計算対象部分に、空調機及び外調機の変風 量制御がない場合 (1)以外は、（カッコ）に内容を記入
|  |  | 作成しない （ ） | □
▼
様式作成済
▼
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 |  |  |  | 確認欄
① | 空調送風機名称 | ・ | 計算対象部分について、空調機や外調機の変風量制御（インバータ等の回転数制御が採用されているもの）を評価する場合、すべての空調機や外調機（インバータ等の回転数制御の有無を問わず、全ての空調機や外調機）の給気送風機の名称を、入力していますか。 |  |  |  | □
② | 台数 | ・ | 空調機や外調機の台数は、図面と整合していますか。 |  |  |  | □
③ | １台あたりの 設計風量 | ・ | 設計図書に記入された空調機や外調機の一台あたりの設計給気量は、図面と整合していますか。 |  |  |  | □
④ | 変風量制御の有無 | ・ | 変風量制御（インバータ等の回転数制御が採用されているもの）の有・無は、自動制御計装図面や動作説明図等と整合していますか。 |  |  |  | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 12.様式Ｄ 換気入力シート
１２．様式Ｄ 換気入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
| 入力対象等 | ・ | 計算対象部分の機械室、便所、厨房、駐車場に設置される機械換気設備のみを対象として、性能を入力していますか。（単相の送風機については入力の省略は可能） | □
|  | ・ | 厨房に空調機（エアコン等）を設置する場合、当該空調機の給気と排気の送風機動力のみ入力していますか。（ただし、サーキュレーターや天井カセット型エアコン等の室内機ファンなど、外気の給気や排気に直接関わらない送風機は入力の対象としない。） | □
|  | ・ | エレベータ機械室等に、機械換気設備を代替する空調機（エアコン等）を設置する場合、当該空調機の給気と排気の送風機動力のみを入力していますか。（ただし、電気室に設置された冷房設備及び機械換気設備は入力対象としない。） | □
|  | ・ | 階の算入対象とならない塔屋の機械室に機械換気設備があれば、入力していますか。 | □
|  | ・ | 駐車場について、入力の対象とするのは「屋内駐車場」のみとしていますか。 | □
① | 室名称 | ・ | 評価対象となる全ての換気設備の名称を、入力していますか。 | □
② | 室用途 | ・ | 室用途（機械室・便所・厨房・駐車場）は、正しく選択していますか。 | □
③ | 床面積 | ・ ・ | 室用途に、厨房・駐車場を選択した場合、床面積を入力していますか。 当該部分の床面積は、図面等と整合していますか。 | □
④ | 換気方式 | ・ | 各室の換気方式（第一種換気、第二種換気、第三種換気）は、図面と整合していますか。 | □
|  | ・ | 給気は三相の送風機を、排気は単相の送風機を用いる場合、単相の送風機の入力を省略したとしても、換気方式は、第一種換気を選択していますか。 | □
⑤ | 機器名称 | ・ | 機械換気設備の型番等（機器番号等）を入力していますか。 | □
|  | ・ | 給気送風機、排気送風機だけではなく、空気の拡散用の循環送風機があれば、入力していますか。 | □
|  | ・ | 同じ室に複数の送風機を設置する場合、「①室名称」から「④換気方式」までを空欄とし、「⑤機器名称」以降を連続して入力していますか。 | □
⑥ | 台数 | ・ | 機械換気設備の台数は、図面と整合していますか。 | □
|  | ・ | 設計図書に記入された送風機の一台あたりの送風量は、図面と整合していますか。 | □
|  | ・ | 送風機一台あたりの電動機出力は、マニュアル記載の所定の値を入力していますか。 （電動機直動形については、マニュアル記載の式で電動機出力を算出し、入力してもよい。） | □
|  | ・ ・ | 大規模建築物の熱源機械室等で、天井が高い空間の機械換気設備の仮想的な電動機定格出力を算出する場合、マニュアル記載の方法で値を算出し、入力していますか。 電動機出力の計算等の明示が確認できますか。 | □
⑨ | 高効率電動機 | ・ ・ | 高効率電動機の有・無について、マニュアルの選択枝の適用条件に基づいて、選択していますか。 「有」を選択する場合、ＪＩＳ規格の明示が図面の記載又は添付資料等で確認できますか。 | □
⑩ | 送風量制御 | ・ ・ | 送風量制御の有・無について、マニュアルの選択枝の適用条件に基づいて、選択していますか。 「有」を選択する場合、自動制御計装図や動作説明図で確認できますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 13.様式Ｅ 照明入力シート
１３．様式Ｅ 照明入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
| 対象 | ・ | 各モデル建物で、入力する室用途【表5-1-1】（2-10を参照）に該当する室に設置している照明設備を、すべて入力していますか。 | □
① | 室名称 | ・ | 図面に記載されている室の名称を入力していますか。 | □
② | 室用途 | ・ | 室用途は、各モデル建物で定められた室用途の選択肢に基づいて、正しく選択していますか。 | □
③ | 床面積 | ・ | 各室の床面積を適切に入力していますか。 （例えば、庇下部に付いている照明設備を評価する場合は、庇部分の水平投影面積を床面積として 入力する。そのため、建築基準法上の床面積の算定と異なる場合がある。） | □
④ | 照明器具名称 | ・ | 評価対象となる全ての照明器具の番号（型番等）を、入力していますか。 | □
|  | ・ | 一つの室に複数種類の器具を設置する場合、「①室名称」から「③床面積」まで空欄とし、「④照明器具名称」以降を連続して入力していますか。 | □
⑤ | 消費電力 | ・ ・ | 消費電力は、マニュアル掲載の所定のＪＩＳ規格の値を入力していますか。（蛍光灯器具、ＨＩＤ器具、白熱灯器具、ＬＥＤについては、マニュアル記載の（一社）日本照明工業会による 参考値を用いてもよい。） 照明設備図面等で、ＪＩＳ規格等の明示が確認できますか。 | □
⑥ | 台数 | ・ | 照明器具の台数は、図面と整合していますか。 | □
⑦ | 省エネ制御 在室検知制御 | ・ ・ | 在室検知制御について、マニュアル記載の有・無の判断に基づいて、入力していますか。 図面でシステムの有無が確認できますか。 | □
⑧ | 省エネ制御 明るさ制御 | ・ ・ | 明るさ検知制御について、マニュアル記載の有・無の判断に基づいて、入力していますか。 図面でシステムの有無が確認できますか。 | □
⑨ | 省エネ制御 タイムスケジュール制御 | ・ ・ | タイムスケジュール制御について、マニュアル記載の有・無の判断に基づいて、入力していますか。 図面でシステムの有無が確認できますか。 | □
⑩ | 初期照度 補正機能 | ・ ・ | 初期照度補正機能について、マニュアル記載の有・無の判断に基づいて、入力していますか。 図面で機能の有無が確認できますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 14.様式Ｆ 給湯入力シート
１４．様式Ｆ 給湯入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
| 対象等 | ・ | 洗面・手洗い、浴室、厨房の用途のための給湯設備を対象として、入力していますか。 （集会所モデル（映画館、図書館、博物館、劇場、カラオケボックス、ボーリング場、パチンコ屋、競馬 場、競輪場、社寺）を選択する場合、浴室の用途の給湯設備は、入力対象外） | □
|  | ・ | 事務室や老人ホーム内に設置されている家庭用程度の湯沸し（流し台・ミニキッチン等）のための給湯設備は入力の対象としません。入力に間違いありませんか。 | □
① | 給湯系統名称 | ・ | 図面に記載されている給湯系統の名称等を入力していますか。 | □
② | 給湯用途 | ・ | 給湯用途（洗面・手洗い、浴室、厨房）は、正しく選択していますか。 | □
③ | 熱源名称 | ・ | 図面に記載されている給湯熱源機器の名称等を入力していますか。 | □
|  | ・ | 一つの給湯系統に複数の種類の熱源が設置される場合、「①給湯系統名称」及び「②給湯用途」を空欄とし、「③熱源名称」以降を連続して入力していますか。 | □
④ | 台数 | ・ | 同一の熱源機器で複数の給湯用途に使用する場合、各用途の給湯負荷等に応じて、加熱能力や燃料消費量等を按分し、入力していますか。 | □
|  | ・ | 熱源機器の台数は、図面と整合していますか。 | □
⑤⑥⑦ | 定格加熱能力 定格消費電力 定格燃料消費量 | ・ ・ | 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量は、マニュアル掲載の所定のJIS規格で規定された値を入力していますか。 なお、ガス給湯器の定格加熱能力の値等は、マニュアルで定める方法の値でもよい。 JIS規格等による場合、図面等で明示が確認できますか。 | □
⑧ | 配管保温仕様 | ・ ・ | 主たる配管の配管保温仕様について、マニュアル記載の配管保温仕様に基づいて、正しく選択していますか。 選択する配管保温仕様が図面等の確認で判断できますか。 | □
|  | ・ | 自動水栓一体型電気温水器（元止め式）に付属する専用樹脂配管（数10cm 程度のものに限る）の部分については、保温されていない場合でも「保温仕様2 または3」を選択していますか。 | □
|  | ・ | 主たる配管が保温されていない場合は、裸管を選択していますか。 | □
⑨ | 節湯器具 | ・ ・ | 節湯器具は、マニュアル記載の選択肢に基づいて、正しく選択していますか。 図面等で節湯器具の選択肢の明示等が確認できますか。 | □
|  | ・ | 自動給湯栓を選択している場合、給湯の用途は、洗面・手洗いになっていますか。 | □
|  | ・ | 節湯Ｂ１を選択している場合、給湯用途は、浴室になっていますか。 | □
|  | ・ | ２バルブ水栓の場合は、無を選択していますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 15.様式Ｇ 昇降機入力シート
１５．様式Ｇ 昇降機入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
| 対象等 | ・ | 計算対象部分に設置され、かつ、建築物省エネ法で評価対象となる全ての昇降機の仕様を入力していますか。 | □
① | 昇降機名称 | ・ | 図面に記載されている昇降機の名称等を入力していますか。 | □
② | 給湯系統名称 | ・ ・ | 速度制御方式は、マニュアル記載の選択肢に基づいて、正しく選択していますか。 昇降機の図面等で速度制御方式の仕様の明示等が確認できますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事

## 16.様式Ｈ 太陽光発電入力シート
１６．様式Ｈ 太陽光発電入力シート
入力番号 |  |  | 入力事項に係る確認項目 | 確認欄
| 対象等 | ・ | 少しでも売電をする太陽光発電設備は、評価の対象とはしません。入力に間違いありませんか。 | □
|  | ・ ・ | 太陽光発電設備の評価で、同一敷地内にある別の建築物に太陽光発電を設け、電源系統が同一であり、計算対象建築物以外にも発電電力が供給する場合は、全システム容量の年間消費電力（計算値）又は延べ面積で按分した値を入力していますか。 この場合、按分計算等の根拠の明示が確認できますか。 | □
① | システム名称 | ・ | 図面に記載されているシステム名称を記入していますか。 | □
② | 太陽電池の種類 | ・ ・ | 太陽電池の種類は、マニュアル記載の選択枝に基づき、正しく選択していますか。 図面で、太陽電池の種類が確認できますか。 | □
③ | アレイ設置方式 | ・ ・ | 太陽電池の設置方式は、マニュアル記載の選択肢に基づき、正しく選択していますか。 図面で、太陽電池の設置方式が確認できますか。 | □
④ | アレイの システム容量 | ・ ・ | 太陽電池アレイのシステム容量は、マニュアル記載の方法による値を入力していますか。 なお、システム容量が不明な場合は、構成する全ての太陽電池モジュールの一枚あたりの標準太陽電池モジュールの出力の合計の値としてもよい。 図面で、JIS規格等の明示や製造業者の仕様又は技術資料等で確認できますか。 | □
⑤ | パネルの 設置方位角 | ・ ・ | 太陽電池アレイの設置方位角は、マニュアル記載の選択肢に基づき、正しく選択していますか。 図面で、太陽電池の設置方位角が確認できますか。 | □
⑥ | パネルの 設置傾斜角 | ・ ・ | 太陽電池アレイの設置傾斜角は、マニュアル記載の選択肢に基づき、正しく選択していますか。 図面で、太陽電池の設置傾斜角が確認できますか。 | □
○○××△△□□庁舎新築工事